## Rekapitulacija
POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN NAPRAVE
VINSKO RAZSTAVNI PROSTOR
REKAPITUALCIJA Instalacije Klet
1. Instalacije | 0
2. Instalacijska oprema | 0
3. Stikalni bloki | 0
4. Razsvetljava | 0
5. Računalniška univerzalna instalacija P in T | 0
6. Ostalo | 0
SKUPAJ | 0
SKUPAJ Z 5% nepredvidenih del: | 0

## Instalacije klet
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z polaganjem v steno | Ø16 mm | 160 | m |  | 0
2 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z polaganjem v steno (cev se polaga po obstoječem objektu, po posegu se stene povrnejo v prvotno stanje) | Ø32 mm | 40 | m |  | 0
3 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-0 3x1,5 mm2 | 10 | m |  | 0
4 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 3x1,5 mm2 | 50 | m |  | 0
5 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 4x1,5 mm2 | 10 | m |  | 0
6 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 3x2,5 mm2 | 90 | m |  | 0
7 | energetski kabel, uvlečen v zaščitne cevi ali položen na kabelsko polico | NYM-J 5x6 mm2 | 40 | m |  | 0
8 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 6 mm2 | 15 | m |  | 0
9 | zaščitni vodnik, uvlečen v zaščitne cevi, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...) | H07V-K 16 mm2 | 30 | m |  | 0
10 | razvodnica za izenačitev potenciala, komplet z zbiralko (RIP) |  | 1 | KOS |  | 0
0
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav električne instalacije: Stikala in vtičnice pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor.
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom | GEWIS, UNICA, VIMAR, Elektromaterial, ali enakovredno | 9 | KOS |  | 0
2 | podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrovom | GEWIS, UNICA, VIMAR, Elektromaterial, ali enakovredno | 2 | KOS |  | 0
3 | podometno navadno stikalo | GEWIS, UNICA, VIMAR, Elektromaterial, ali enakovredno | 2 | KOS |  | 0
4 | podometno menjalno stikalo | GEWIS, UNICA, VIMAR, Elektromaterial, ali enakovredno | 2 | KOS |  | 0
0
3. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | Kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
Robst
1 | Dogradnja instalacijskega odklopnika C20/3A v obstoječi razdelilec, ureditev razdelilca, označitev |  | 1 | KOS
2 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS
R1
1 | podometni enovrstični 12 mestni razdelilec z enojnimi vratci. | Schrack, Gewwis, ETI, ali enakovredno | 1 | KOS
2 | tripolno zaščitno stikalo na diferenčni tok, montaža na letev, 25A, Id=0.03A |  | 1 | KOS
3 | instalacijski odklopnik enopolni | B10A | 2 | KOS
4 | instalacijski odklopnik enopolni | B16A | 4 | KOS
5 | prenapetostna zaščita razreda II, z izmenljivim vložkom, primerna za montažo na letev |  | 3 | KOS
6 | drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | 1 | KOS
0
4. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s elektronsko predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom. Garancija na svetilke najmanj 5 let. Svetilke pred vgradnjo potrdi arhitekt/investitor.
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Enofazni zbiralči sistem v dolžini 15,7m, s štirimi L elementi, priključnico, obešali ter 12 spot LED svetili 3000lum/3000K | Intra, Zumtobel, SLV, Osram, Philips , Siteco | 1 | KOS |  | 0
2 | Stropna dekorativna LED svetilka 2000lum/3000K | Intra, Zumtobel, SLV, Osram, Philips , Siteco | 3 | KOS |  | 0
3 | Zunanja dekorativna LED svetilka zasenčena svetloba usmerjena navzdol, višji cenovni razred LED sijalko ali LED modulom (PHILIPS, OSRAM), temperatura 3000K, 900lm | Intra, Zumtobel, SLV, Osram, Philips , Siteco | 1 | KOS |  | 0
4 | Varnostna LED svetilka z lastnim virom napajanja in eno uro avtonomije nadgradna | Intra, Zumtobel, SLV, Osram, Philips , Siteco | 1 | KOS |  | 0
0
5. Računalniška univerzalna instalacija P in T
Dobava in montaža instalacijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo računalniške instalacije P in T, zahtevana garancija vgrajene opreme je najmanj 10 let:
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol. | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev R priključka v obstoječi komunikacijski omari |  | 3 | NU |  | 0
2 | signalni kabel, uvlečen v zaščitne cevi FTP cat.6 oz. položen na polico | BTR | 160 | m |  | 0
3 | dvojna podometna vtičnica, s priključkom RJ45 FTP cat.6e, s protiprašnim pokrovčkom za razvod P in T | GEWIS, UNICA, VIMAR, ali enakovredno | 1 | KOS |  | 0
4 | gibljiva, plastična zaščitna cev s povišano stopnjo odpornosti na mehanske vplive skupaj z dolbljenjem in polaganjem v steno | Ø16 mm | 150 | m |  | 0
5 | Meritve ožičenja in izdaja listin |  | 1 | KOS |  | 0
0
6. Ostalo
Z.št. | Opis - ali enakovredno | Tip, ali enakovredno | kol | EM | Cena na EM | Skupaj
1 | Projekt PID v 4 izvodih (1x v elektronski obliki) ter ostale potrebne dokumentacije za tehnični pregled |  | 1 | KOS |  | 0
2 | Električne meritve jakega toka in kovinskih mas |  | 1 | KOS |  | 0
3 | Električne meritve stikalnih blokov |  | 1 | KOS |  | 0
4 | Prestavitev obstoječih instalacij, ki prečkajo prostor v podometno izvedbo in odstranitev obstoječih instalacij, ki napajajo prostor |  | 10 | NU |  | 0
5 | izvedba požarnih zatesnitev prebojev med požarnimi sektorji z obstojnostjo min. EI60 |  | 1 | KOS |  | 0
0