## popis
4.5. | STROŠKOVNA OCENA INVESTICIJE
4.5.1. | RAZSVETLJAVA
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Dobava, montaža in priklop svetilk po izboru arhitekta in projektanta elektroinstalacij
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa.
Vse svetilke so opremljene z elektronsko predstikalno napravo EVG.
Brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529. Stopnja zaščite IP mora biti enaka ali večja od predpisane.
1 | Dobava in montaža svrtil tip S1 | kos | 16
Nadgradna LED svetilka, bele barve, velikosti 600x600mm, priključna moč največ 23W, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 2550lm, tip kot naprimer INTRA 216 PR 2550 lm 840 FO 600x600mm, IP43, white ali enakovredno
2 | Dobava in montaža svrtil tip S2 | kos | 13
Okroglanadgradna LED bele barve, priključna moč največ 18W, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 1740lm, tip kot napromer LONA C SOP 400 1740 lm, 18W, 840 FO, white ači enakovredno
3 | Dobava in montaža svrtil tip S3 | kos | 2
Nadgradna LED svetilka, zaščita proti prahu in vlagi IP43, ohišje v beli barvi, kapa iz polikarbonata,tip kot naprimer ETEA DIRECT LED 15W/840, IP43, FO ali enakovredno
4 | Dobava in montaža svrtil tip S4 | kos | 6
Nadgradna LED svetilka po izbiri arhitekta, primerna za montažo na fasadio, vsaj IP54.
5 | Svetilka za zasilno razsvetljavo (tip Z03) 11W, IP65, z avtonomijo delovanja 1 ura, self test, montirana na strop ali steno, tip kot naprimer Beghelli (19226) F65 LED 11W AT SE 1N/RM, IP65 + 19041 | kos | 10
6 | Svetilka za zasilno razsvetljavo (tip Z04), z avtonomijo delovanja 1 ure, montirana na strop ali steno, vključno z nosilcem, opremljena s piktugramom, tip kot naprimer MTS PSL LED 7W, IP40, smer ravno | kos | 4
7 | Svetilka za zasilno razsvetljavo (tip Z05), 2x1W LED, IP54, z avtonomijo delovanja 1 ure, montirana na strop, opremljena s piktugramom, tip kot naprimer PRÄZISA MAXIMA N90360L -LED 2x1W, IP54 | kos | 1
8 | Dobava in montaža luminiscenčnega piktugrama (smer ravno, levo, desno) | kos | 5
Razsvetljava skupaj:
4.5.2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Dobava, montaža in priklop elektro instalacijskega materiala in opreme.
1. | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police in delno v instalacijske cevi
| NYY-J 5 x 10 mm² | m | 25
| NYY-J 3 x 2,5 mm² | m | 45
2. | Inštalacijski kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen pretežno na kabelske police in delno v instalacijske cevi
| NYM-J 5 x 2,5 mm² | m | 15
| NYM-J 3 x 2,5 mm² | m | 295
| NYM-J 7 x 1,5 mm² | m | 20
| NYM-J 5 x 1,5 mm² | m | 20
| NYM-J 4 x 1,5 mm² | m | 105
| NYM-J 3 x 1,5 mm² | m | 410
| NYM-0 2 x 1,5 mm² | m | 20
3. | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom
| 100/50 mm | m | 10
| 50/30 mm | m | 5
4. | Dobava in montaža NIK kanalov do dimenzije 40x25mm | m | 20
5 | Instalacijska ravna plastična cev, komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom, položena nadometno.
| ø 16 - 20 mm | m | 15
6. | Instalacijska gibljiva plastična cev, komplet z razvodnicami in stikalnimi dozami, položena podometno.
| ø 16 - 32 mm | m | 150
| ø 11 - 16 mm | m | 980
7. | Zaščitna gibljiva plastična cev, komplet z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| ø 8 - 12 mm | m | 20
8. | Podometno stikalo 250V/10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, tip kot naprimer Elektromaterial Lendava tip NOVI MICRO. V popisih upoštevati skupne okvirje.
| navadno | kos | 7
| tipka: gor-dol z medsebojno blokado | kos | 11
9. | Podometna vtičnica, koplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, tip naprimer Elektromaterial Lendava NOVI MICRO (skupni okvirji), vtičnica opremljena z mehanizmom za blokado enojnega vtikanja)
| 250V/16A, 1p+n+pe | kos | 22
10. | Podometna doza za fiksni priključek
| 400V/20A, 3p+n+pe | kos | 1
11. | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| 80x80 | kos | 5
| 100x100 | kos | 3
12. | Vodnik za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položenih prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| H07V-K 10mm² | m | 60
| H07V-K 6mm² | m | 75
| H07V-K 4mm² | m | 15
13. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
| z mostičenjem | kos | 8
| z vijačenjem | kos | 15
14. | Podometna ali nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet z bakreno zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 2
15. | Zatesnitev prehodov kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso ali vrečkami | m3 | 0.025
16. | Dobava in montaža mehanskega termostata za ogrevanje žlebov s preklopnim kontaktom 230V/16A | kos | 1
17. | Dobava in položitev vodnika za ogrevanje žlebov. Upoštevati dvojno dolžino grelnega kabla na dolžino žlebov, ter distančnike za zagotavljanje medsebojne razdalje med kabloma, pri vertikalnih odtokih pa tudi nosilno zajlo za razbremenitevlastne teže. V ceni zajeti ves drobni in vezni material. Upoštevati dolžino horizontalnih žlebov 40m in dolžino vertikalnih odtokov 15m. | kpl | 1
18. | Priklopi električnih elementov v kompletu z vsem drobnim in veznim materialom:
| klimatska naprava moči 1,8kW/230V | kos | 1
| dogrelnik klimatske naprave moči 6,3kW/400V | kos | 1
| ventilator moči do 200W | kos | 1
| pogon žaluzij | kos | 16
| talni konvektor | kos | 2
| termostat konvektorja | kos | 1
| grelni kabel | kos | 4
| termostat za ogrevanje žlebov | kos | 1
19. | Dobava in montaža relejskega modula za priklop dveh konvektorjev na en termostat | kos | 1
20. | Dobava in montaža sobnega termostata za obrevanje talnih konvektorjev | kos | 1
21. | Dobava in montaža relejskega monula za krmiljenje 6 pogonov žaluzij preko enega krmilnega stikala | kos | 1
22. | Dobava in montaža IR senzorja gibanja s preklopnim kontaktom 230V/16A, primernega za stropno montažo. | kos | 7
23. | Baterijska ura fi300mm, primerna za stensko montažo, opremljena s sprejemnikom točnega časa DFC. | kos | 2
24. | Drobni in vezni material | kpl | 1
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ:
4.5.3. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Dobava, montaža in vezava električnega razdelilnika. Opremljen z vso potrebno ključavničarsko opremo, antikorozijsko zaščiten in opleskani s končnim lak opleskom. Opremljen z el. opremo:
1. | Razdelilnik R-VG, dimenzij štiriredna omara za podometno montažo in z vgrajeno naslednjo opremo:
| Glavno stikalo, tripolno 40 A. Položaj 0-1, ročni pogon na vratih. | kos | 1
| Stkalo na diferenčni tok (RCD), štiripolno, 40/0,3A | kos | 1
| Stkalo na diferenčni tok (RCD), štiripolno, 40/0,03A | kos | 1
| Odvodnik prenapetosti PROTEC C 40/275 | kos | 4
| Krmilno stikalo, enopolno, 10 A. Položaj O-1, enopolno, mirovni kontakt, rdeče barve | kos | 1
| Krmilno stikalo, enopolno, 10 A. Položaj R-O-A. | kos | 2
| Fotorele 1-1000Lx, 230V, v kompletu z fotosondo | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, enopolni, karakteristike B ali C | kos | 19
| Instalacijski odklopnik, tripolni, karakteristike B ali C | kos | 1
| Signalna svetilka zelene barve, primerna za montažo na DIN letev | kos | 1
| Instalacijski kontaktor, enopolni, 230V | kos | 2
| Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
| Skupaj | kos | 1
2. | Dograditev obstoječega električnega razdelilnika R-K, z vgrajeno naslednjo opremo:
| Varovalčni ločilnik Tytan 63A/3p, vključno z vložki 3x25A | kos | 30
| Uvod kabla tipa NYY-J 5x10mm2 in priklop na podnožju Tytan | kos | 3
| Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
| Skupaj | kos | 1
ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ:
4.5.4. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava, montaža in priklop telekomunikacijskega instalacijskega materiala in opreme.
1. | Kabelske povezave:
| Kabel FTP 4x2x0,6, kat. 6 | m | 335
2. | Vtičnica 2 x RJ45, UTP kat. 6, komplet za montažo v parapetni kanal ali za nadometno montažo, vključno z dvema konektorjema UTP kat. 6 | kpl | 4
3. | Dogradnja obstoječe komunikacijske omare, komplet dobava materiala in zaključitev kablov:
- | patch panel 19" - 24 portni uTP cat 6 komplet z moduli in zaključitev dodatnih 8 kablov | kos | 1
- | urejevalnik kablov 1HE | kos | 1
- | patch kabel 1m UTP cat 6 | kos | 5
- | patch kabel 2m UTP cat 6 | kos | 5
- | uvod novih 8 kablov v obstoječo KV omaro | kpl | 1
|  | kpl | 1
4. | Preizkus sistema ožičenja UTP za vse priključke, meritve, izdaja, certifikatov in garancije za 10 let. | kos | 8
5. | Drobni in vezni material | % | 5
UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ:
4.5.5. | KRS INŠTALACIJE
Izvede se le predpriprava, kabli se nezaključeni pustijo v obstoječi KV omari!
1. | Dobava in montaža končne TV vtičnice komplet za montažo v parapetni kanal ali podometno montažo, kot napr. TRATEC TRS-141 | kos | 2
2. | Dobava in polaganje koaksialnega kabla kot napr. BELDEN POPE H 125 Cu, položenega delno po kabelski polici, delno v instalacijskih ceveh podometno | m | 80
3. | Drobni in vezni material za CATV instalacijo | kpl | 1
KRS INSTALACIJE SKUPAJ:
4.5.6. | GLASBENA OPREMA IGRALNIC
1 | Glasbeni komplet z radijskim sprejemnikom, CD/mp-3 predvajalnikom z USB,2x15W, stenska montaža, komplet z daljinsko komando-MCM2050/12 | kos | 2
2 | Montaža opreme na steno na višino cca 1,6m | kos | 2
GLASBENA PREMA IGRALNIC SKUPAJ:
4.5.7. | VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA
Izvede se le predpriprava, cevi od mesta za notranje enote do obstoječe KV omare!
1 | Dobava in položitev inštalacijskih cevi fi16mm2 | m | 80
VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA SKUPAJ:
4.5.8. | JAVLJANJE POŽARA
1. | Nadgradnja obstoječe požarne centrale za dodatne elemente kateri so predvideni v novem prizidku | kpl | 1
2. | Adresibilni optični dimni javljalnik požara
| MORLEY, tip MI-PSE | kos | 11
3. | Podnožje za javljalnik požara, navadno
| MORLEY, tip B501 | kos | 11
4. | Adresibilni ročni javljalnik požara s podnožjem SR3
| MORLEY, tip MI-MCP | kos | 2
5. | Steklo za ročni jabvljalnik
| kg1x1 | kos | 2
6. | Dodatni pokrov za ročni javljalnik
| MORLEY, tip PS200 | kos | 2
7. | Dobava in montaža enokanalnega izhodnega modula za izklop klimata | kos | 1
8. | Dobava in montaža vzorčne komore za klimat | kos | 1
9. | Adresibilna zančna sirena, stenska, komplet s podnožjem B501AP, 97 dB/1m, rdeče ohišje (belo ohišje: MI-WSO-PP-N), SIST EN 54-3
| MORLEY, tip MI-WSO-PR-N | kos | 2
10. | Označevalna nalepka | kos | 18
11. | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 2
12. | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 2
13. | I. cev f 16 mm, položena podometno ali nadometno, komplet s prehodnimi dozami. | m | 180
14. | Kabel za povezavo med javljalci JY(St)Y 1x2x0.8 mm, rdeče barve, položen v i. cevi in delno na kabelske police. | m | 195
15. | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1
16. | Izvedba funkcionalnega preizkusa sistema javljanja požara | kpl | 1
17. | Drobni potrošni in nespecifirani material | kpl | 1
JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ:
4.5.9. | STRELOVODNA INSTALACIJA
Dobava in montaža strelovodnega instalacijskega materiala in opreme.
1. | FeZn trak 25x4 mm položen v zemlji in delno v temeljih objekta | m | 120
2. | Aluminijasti vodnik ø 8 mm položen na strešnih podporah in podometno v samogasni zaščitni cevi pod fasado | m | 115
3. | samogasna zaščitna cev fi23mm, pritrjena na objekt | m | 15
4. | Tipska lovilna palica višine h=2m, s podstavkom za ravno streho tipa Sika, dobavitelja naprimer Hermi | kos | 1
5. | Križna sponka 60 x 60 mm trak-trak ali žica-žica | kos | 25
6. | Tipski jašek za izvedbo merilnega spoja strelovodne naprave | kos | 3
7. | Povezava kovinskih elementov podkonstrukcije fasade na ozemljtveni sistem objekta, pri čemer se upošteva 2m vodnika 6mm2 po spoju. Podkonstrukcija se mostiči in na vsakih 15 do 20m poveže preko ozemljitvenega vodnika na križno sponko in nato preko FeZn valjancana ozemljilo | kos | 65
8. | Svinčene tablice za oštevilčenje odvodov. | kos | 3
9. | Razni spoji (varjeni, vijačeni, spajkani,...) | kos | 10
STRELOVODNA INSTALACIJA SKUPAJ (2.7):
4.5.10. | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Meritve električnih inštalacij in strelovodne naprave, atesti, izjave, zapisniki, komplet protokol | kpl | 1
električne instalacije
2. | Izvedba funkcionalnega preizkusa varnostne razvetljave in predložitev poročila | kpl | 1
3. | Meritve osvetljenosti | kpl | 1
4. | Manipulativni in transportni stroški. | kpl | 1
5. | Posnetek dejansko izvedenega stanja,
vrisovanje v risbe tlorisov in shem in
| izdelava projekta PID ter POV | kpl | 1
6. | Nepredvidena dela, drobni in veznimaterial | % | 3
SPLOŠNI STROŠKI SKUPAJ:
REKAPITULACIJA:
RAZSVETLJAVA
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ
ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
UNIVERZALNO OŽIČENJE
KRS INŠTALACIJE
GLASBENA OPREMA IGRALNIC
VIDEODOMOFONSKA INŠTALACIJA
JAVLJANJE POŽARA
STRELOVODNA INSTALACIJA SKUPAJ
SPLOŠNI STROŠKI SKUPAJ
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ (brez DDV):
Maribor, december 2016 |  | Odgovorni projektant:
Vlado ŠIŠKO univ.dipl. inž. el.