## POPIS
4.5. | POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA INVESTICIJE
4.5.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Priprava delovišča in materiala | kpl | 1
2. | Zakoličba trase kablovoda | m | 75
2. | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno) | kpl | 1
3. | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1
4. | Nepredvidena pripravljalna dela in material | % | 3
4.5.2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Kombiniran strojno ročni izkop (60:40) kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg., izdelava mivčne blazinice, položitev opozorilnega traku, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz dvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m | 75
2. | Prevoz materiala in nepredvidena gradbena dela |  | 5%
4.5.3. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in položitev kabla v izkopan kabelski jarek, kabla tipa NAYY-J 4x150 + 2,5 mm2 | m | 90
2. | Vzpostavitev breznapetostnega stanja na NN dovodnem kablu, dela izvede distributer Elektro Maribor in po zaključku del ponovni vklop napajanja
3. | Rezanje obstoječega kabla NAYY-J 4x150+2,5mm2, dela izvesti pod nadzorom Elektro Maribor | kpl | 2
4. | Izveedba kabelske spojke (dva kabla tipa NAYY-J 4x150+2,5mm2), vključno s kabelskimi tulci, spojko ter ostalim drobnim in veznim materialom. | kpl | 2
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 150
6. | Dobava in montaža križnih sponk za FeZn trak. | kos | 3
7. | Žaščita spojev z bitumnom | kg | 1
8. | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4mm v izkopani jarek | m | 75
9. | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela | % | 5
4.5.4. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Geodetski posnetek in vris kabelske trase v kataster | kpl | 1
2. | Izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin za tehnični prevzem objekta | kpl | 1
3. | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje (pregled distributerja) | kpl | 1
4. | Sodelovanje pri tehničnem pregledu | kpl | 1
5. | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID | kpl | 1
6. | Izdelava tehnične dokumentacije PID in POV | kpl | 1
7. | Ostala nepopisana, dodatna in naknadna dela proti vpisu v gradbeni dnevnik in podpisu nadzornega organa | kpl | 1

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
4.5.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
4.5.2. | ZEMELJSKA DELA
4.5.3. | MONTAŽNA DELA
4.5.4. | ZAKLJUČNA DELA
NIZKO NAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV SKUPAJ
-
Maribor, december 2016 |  | Odgovorni projektant:
Vlado ŠIŠKO, univ.dipl.inž.el.