## SKUPAJ
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
| Investitor: | OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana Slov.goricah 17,
2233 SVETA ANA V SLOV. GORICAH
| Objekt: | KOMUNALNA OPREMA ZAZIDALNEGA NASELJA LOKAVEC
ZUNANJI VODOVOD, FAZA 1
| Projekt: | 5/1 NAČRT VODOVODA
| Proj. dokumentacija: | PZI
| Štev. projekta: | 23/2017
R E K A P I T U L A C I J A
A | VODOVOD IN POŽARNA ZAŠČITA |  | #REF! | EUR
B | SPLOŠNO |  | #REF! | EUR
D) | SKUPAJ A+B+C: |  | #REF! | EUR
| DDV 22 % |  | #REF! | EUR
| SKUPAJ Z DDV |  | #REF! | EUR
OPOMBA:
Popis obravnava vsa dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav pri normalnem delovanju objekta ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.
Izvajalec lahko v soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam. postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.) se lahko s privolitvijo investitorja nadomesti z enakovrednimi ali boljšimi po kvaliteti in karakteristikah.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Za vso vgrajeno opremo, katera ni ista kot v projektu, mora izvajalec predati projektantu vse podatke o vgrajeni opremi in sheme.

## VODOVOD
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana Slov.goricah 17,
2233 SVETA ANA V SLOV. GORICAH
Objekt:
KOMUNALNA OPREMA ZAZIDALNEGA NASELJA LOKAVEC
ZUNANJI VODOVOD, FAZA 1
Projekt:
5/1 NAČRT VODOVODA
Proj. Dokumentacija:
PZI
Štev. projekta:
23/2017
R E K A P I T U L A C I J A
A | VODOVOD IN POŽARNA ZAŠČITA
1. | PREDDELA |  | EUR |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  | EUR |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | EUR |  | #REF!
4. | ODVODNJAVANJE |  | EUR |  | #REF!
5. | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | #REF!
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
PREDDELA
1. | Zakoličba
Zakoličba osi cevovoda z niveliranjem in zavarovanjem,
| veja A-I (L=1147m) | m | 125 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov
| Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode (vodovod) v gričevnatem terenu | kos | 8 |  | 0
PREDDELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
ZEMELJSKA DELA
1. | Širok izkop
| Širok izkop vezljive zemljine - 3. kategorije strojno z nakladanjem (vozišče) v debelini cca 0,4m | m3 | 75 |  | 0
2. | Izkop jarka za položitev vodovoda - ozek izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 80% : 20% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani. Globina jarka znaša 1,45 m in širine cca 1,0m. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka.
| strojni izkop 80% | m3 | 60 |  | 0
| ročni izkop 20% | m3 | 15 |  | 0
3. | Fino planiranje
| Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +-2cm | m2 | 60 |  | 0
4. | Izdelava posteljice
| Izdelava posteljice iz peščenega materiala granulacije 0 - 4 mm za položitev cevovoda, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5cm. Debelina peščene posteljice je 10-15 cm (cca 0,15 m3/m) | m3 | 6 |  | 0
5. | Izdelava zasipa ob cevi
| Izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom granulacije 0 - 8 mm, (0,09 m3/m) z bočnim nabijanjem ter komprimiranjem do 95% po Proctorju | m3 | 6 |  | 0
6. | Izdelava zasipa nad cevjo
| Izdelava zasipa nad cevjo s peskom granulacije 0 - 8 mm, (0,20 m3/m) z slojnim nabijanjem ter komprimiranjem do 95% po Proctorju; vsa spojna mesta morajo ostati odkrita do uspešno zaključenega tlačnega preizkusa | m3 | 9 |  | 0
7. | Zasip cevovoda
| Zasip cevovoda z zemeljskim materialom deponiranim ob jarku v plasteh debeline 30 cm, s slojnim in bočnim nabijanjem ter komprimiranjem v območju utrjenih površin do višine planuma zgornjega ustroja s komprimacijo do zbitosti 97% po Practorju. Zasip se izvaja fazno in sicer najprej kot obtežitev cevovoda tako, da se pustijo vsa spojna mesta nezasuta, po uspešno izvedeni tlačni preizkušnji pa kot končni zasip. (zasip se računa do spodnejga ustroja ceste in znaša 0,6m3/m) | m3 | 53 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 3
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
POGLAVJE 4
ODVODNJAVANJE
POGLAVJE 5
MONTAŽNA DELA
Cevovod
| PE cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427, oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak PN 10, vkolobarjih po 100 m, DN90 | m | 125 |  | 0
Vozlišče C"NH1, 2, 3" nadzemni hidrant DN80, desni
| Navarilni kos (končnik) PE100 DN90 | kom | 3
| Prosta prirobnica jeklena DN90 | kom | 3
| LŽ T-kos DN 80/80 mm | kom | 1
1. | Vodovodni prirobnični zasun EV, za podzemno vgradnjo DIN 3202 F 4 PN10, DN 80 | kom | 1
| Vgradbena teleskopska garnitura, 1,3 - 1,8 m, za zasune DN 80 | kom | 1
| LŽ FF-kos DN 80 mm, L=300 | kom | 1
| LŽ “N” kos DN 80 mm | kom | 1
2. | Nadzemni hidrant DN 80 z avtomatskim izpustom, vključno FF kos DN 80 za postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN 80 | kom | 1
| Cestna zaščitna kapa ovalna z napisom voda v betonskem podstavku ali z zaščitnim betonskim kolačem in predpisano označevalno tablo | kom | 1
Vključno tesnilni in vijačni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
Vozlišče A "HP" odcep do HP na cev DN90
| Navrtni zasun za PE oz. PVC cev, za priključitev na cev PEHD DN90, vključno z vrtljivim kolenom PP DN32 in zapornim elementom na vrtljivem kolenu | kom | 1
| Vgradbena teleskopska garnitura za hišne priključke, 0,7 - 1,3 m | kom | 1
| Cestna zaščitna kapa DN90 z napisom voda v betonskem podstavku ali z zaščitnim betonskim kolačem in postavitev na niveleto končnega terena | kom | 1
Vključno tesnilni in vijačni material
| komplet | kom | 12 |  | 0
LŽ fazonski kosi
3. | komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
| FFK-Q kos DN 90 mm, | kom | 2 |  | 0
Zaščitna cev
Zaščitna cev za vodovod pri prehodu čez cestišče, vključno z tesnilnim materialom
| fi 75 | m | 100 |  | 0
| fi 200 | m | 10 |  | 0
4. | komplet |  |  |  | 0
Spajanje vodovodnih cevi na trasi
komplet s tesnilnim in vijačnim materialom
5. | Navarilni kos (končnik) PE100 DN90 | kom | 4 |  | 0
| Prosta prirobnica jeklena DN90 | kom | 4 |  | 0
Dobava in nasutje gramoznih krogel
| Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem delovanju, ca. 1 m3 /kom | kom | 1 |  | 0
6.
Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 125 |  | 0
Geodetski posnetek
7. | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem | m | 125 |  | 0
Nadzor
| Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja | ur | 10 |  | 0
8.
Meritev tlakov
| Meritev tlakov, tlačni preizkus, funkcionalni preizkus zunanjih hidrantov, dezinfekcija in izpiranje cevovodov po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
9.
Zapiranje vode
| Zapiranje vode, postavitev cestnih kap na niveleto končnega terena. | kpl. | 1 |  | 0
10.
VODOVODNI CEVOVOD IN ELEMENTI
11. | SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
12.

## SPLOŠNO
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana Slov.goricah 17,
2233 SVETA ANA V SLOV. GORICAH
Objekt:
KOMUNALNA OPREMA ZAZIDALNEGA NASELJA LOKAVEC
ZUNANJI VODOVOD, FAZA 1
Projekt:
5/1 NAČRT VODOVODA
Proj. Dokumentacija:
PZI
Štev. projekta:
23/2017
R E K A P I T U L A C I J A
SPLOŠNO
B | SPLOŠNO |  | EUR |  | #REF!
| SKUPAJ |  | EUR |  | #REF!
0
0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
SPLOŠNO - faza I
1. | PID projektna dokumentacija
Izdelava tehnične dokumentacije PID
5/1 načrt Vodovod
| -projekt izvedenih del ( v treh izvodih ) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Vpis v kataster GJI
Vpis vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
|  | m | 125 |  | 0
3. | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela 5% od investicije. V nepredvidenih delih se smatra pokritje stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnih zaščit ali prestavitev vodov v zemlji, ki v osnovi niso vidna. Dela zaradi sanacije oz zaščite brežin, v klikor se izkaže da zemljina ni stabilna. Vsa nepredvidena dela morajo biti potrjena s strani nadzora, projektanta in investitorja. | % | 5 | #REF! | #REF!
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | #REF!