## List1
PREDIZMERAMI lN PROJEKTANTSKO OCENO – ČN Sveta Ana
A. NN priključek
|  | Kol. | En. | CENA | SKUPAJ
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba predvidenih kabelskih tras, trasiranje (zarisovanje) (smerni kabli) | 400 | m |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih kabelskih tras, trasiranje (optika, telefon, DEM kabli, elektro, KTV, kanalizacija, ...) | 400 | m |  | 0
3 | Zavarovanje: kabelskega jarka | 400 | m |  | 0
0
GRADBENA DELA
1 | Ročni in strojni izkop kabelskega jarka in jam v zemljišču, dimenzij: 400 x 0,3 x 0,9 m | 1 | kpl |  | 0
2 | Izdelava kabelske blazine iz drobnega peska (širine 0,3 m in debeline 0,2 m | 1 | kpl |  | 0
3 | Ročni in strojni zasip kabelskega jarka v zemljišču z nabijanjem po plasteh, komplet | 1 | kpl |  | 0
5 | Ročni in strojni izkop kabelskega za potrebo izdelave ozemljila 100x0,6m | 1 | kpl |  | 0
0
ELEKTRO MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV v traso jarka, komplet: E-AY2Y-J 4x70mm2 + 1,5mm2 v zaščitni cevi fi 110mm | 400 | m |  | 0
3 | Priklop NN kabla Al 4x70+1,5 mm2 v novo PMO s potrebnim drobnim materialom | 1 | kpl |  | 0
4 | Priklop novega NN kabla v TP na izvod zbiralnic | 1 | kpl |  | 0
6 | Prenapetostni odvodnik razred II za zunanjo montažo, odvodnika prenapetosti z ozemljitvenim | 3 | kos |  | 0
| vijakom in nosilcem, Uc320V, Up2kV pri In15kA, Imax40kA oblike 8/20s, na fazni vodnik |  |  |  | 0
7 | RAZDELILEC (dobava in montaža) |  |  |  | 0
| Dobava tipske prostostoječe priključno merilne omarice PMO, z ustreznim temeljem za uvod in izvod kablov, iz nerjavečega materiala, IP65, opremljen z ključavnicami in napisi, ter fizično pregrado med napajalnim in merilnim delom. Vrata se morajo zapirati s tritočkovnim sistemom in zaklepati s tipsko DES ključavnico z vgrajeno opremo: |  |  |  | 0
8 | Varovalni ločilnik 3P 00/160A PL. | 2 | kom |  | 0
9 | Varovalni vložek NV 100 EC 100A | 3 | kom |  | 0
10 | Varovalni vložek NV 100 EC 50A | 3 | kom |  | 0
11 | Sponka VS 70mm2 | 4 | kom |  | 0
12 | Kabel čevel 16mm2 | 8 | kom |  | 0
13 | Prenapetostni odvodnik B2 | 3 | kos |  | 0
14 | dokumentacija, napisi, drobni vezni in montažni material | 1 | kpl |  | 0
15 | Opozorilni trak položen v zemlji nad kablom, komplet | 400 | m |  | 0
16 | Valjanec Fe-Zn 25x4mm, položen v zemljo nad napajalnim kablom | 400 | m |  | 0
17 | Prevoz materiala in nepredvidena montažna dela (5 % montažnih del) | 1 | Kpl |  | 0
0
OSTALA DELA
1 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | 1 | kpl |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
0
B. Razvodna omarica R-G in priključitev porabnikov
OMARA ENERGETSKEGA RAZVODA IN UPRAVLJANJA R-G
| Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x16 do omare PMO | 5 | m |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x6 | 100 | m |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x4 | 70 | m |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x2,5 | 220 | m |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 | 80 | m |  | 0
| Dobava in montaža kabla TK59 3 x 4 x 0,6 GM | 40 | m |  | 0
| Dobava in montaža zaščitnih cevi fi 30 | 30 | m |  | 0
| Dobava in montaža zaščitnih cevi fi 60 | 20 | m |  | 0
| Dobava in montaža zaščitnih cevi fi 90 | 320 | m |  | 0
| Dobava in montaža zaščitnih cevi fi 110 | 30 | m |  | 0
| Postavitev in ureditev omare energetskega razvoda in upravljanja | 1 | kos |  | 0
| SB-G 1000x1400x320 |  |  |  | 0
| - glavno stikalo - 3/63A | 1 | kos |  | 0
| - stikalo RCD 40/0,3A z FSE daljinskim vklopom | 1 | kos |  | 0
| - instal. odkl. 4A/1p | 1 | kos |  | 0
| - instal. odkl. 10A/1p | 3 | kos |  | 0
| - instal. odkl. 16A/1p | 3 | kos |  | 0
| - instal. odkl. 16A/3p | 2 | kos |  | 0
| - Varovalčno stikalo tropolno z varovalkami 3x25A | 3 | kos |  | 0
| - Varovalčno stikalo tropolno z varovalkami 3x35A | 1 | kos |  | 0
| - kontaktor IK 21-10 | 7 | kos |  | 0
| - motorska zaščita z termično zaščito | 7 | kos |  | 0
| - preklopno stikalo MREŽA - AGREGAT | 3 | kos |  | 0
| - 3f vtičnica za priklop AGREGATA | 1 | kos |  | 0
| - Prenapetostna zaščita VM-DC 24V | 1 | kos |  | 0
| - grelni element s termostatom | 1 | kos |  | 0
| - Napajalnik, glajen 24V/200VA, 7,5A | 1 | kos |  | 0
| - vrstne sponke | 70 | kos |  | 0
| - prenapetostna zaščita razreda "B2" | 4 | kos |  | 0
| - prenapetostna zaščita razreda "C", VARTEC VVP 255 | 4 | kos |  | 0
| - zaščitna zbiralka | 1 | kos |  | 0
| - glavna zbiralka za izenačitev nap. potenciala | 1 | kos |  | 0
| - nična zbiralka | 1 | kos |  | 0
| -drobni in vezni material | 1 | kos |  | 0
| Nepredvidena dela | ocena
0
A. IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJ
| Montaža in dobava signalizacijske svetilke - oranžna | 1 | kos |  | 0
| Montaža in dobava plastičnih instalacijskih cevi PN 16, položenih nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom | 90 | m |  | 0
| Dobava in polaganje vodnikov NYM-J 3x2,5 mm2 | 20 | m |  | 0
| Dobava in polaganje vodnikov NYM-J 3x1,5 mm2 | 10 | m |  | 0
| Dobava in polaganje vodnikov NYM-J 2x1,5 mm2 | 10 | m |  | 0
| Dobava in polaganje vodnika H07V-K 6mm2 za izenačevanje potenciala In povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom | 90 | m |  | 0
| Montaža in dobava nadometne doze za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | 5 | kos |  | 0
| Izvedba ozemljitvenih povezav med cevmi vodovoda na mestih uporabe F, FF, T.. komadov (bakrena izolirana fino žična pletenica 16mm2 s kabelskima čevljema + vijačni spoj z zobato podložko) | 30 | kos |  | 0
| Dobava in izvedba ozemljilnega sistema izvedenega s RF fi 10 (povezave z temeljnim ozemljilom, povezave z ograjo objekta in ostalim kovinskimi masami, križne sponke ipd) | 450 | m |  | 0
| Dobava in montaža kablov LiY-CY 5x1 za meritve | 80 | m |  | 0
| Nepredvidena dela | ocena
0
A. IZVEDBA UPRAVLJANJA
krmilnik in komunikacija
| Komplet krmilnik z napajalno enoto, digitalnimi vhodi,digitalnimi izhodi, analognimi vhodi z GSM-GPRS modulom za prenos, ohišje za montažo | 1 | kos |  | 0
| elektro oprema in storitve |  | 0
| nivojsko plovno stikalo | 2 | kos |  | 0
| galvanska ločitev digitalnih signalov | 1 | kos |  | 0
| programska oprema krmilnika in na nadzornem centru ter spustitev v pogon | 1 | kos |  | 0
0
E. DOKUMENATCIJA
| Izdelava PID dokumentacije | 1 | kos |  | 0
0
REKAPITULACIJA
| A Priključna omarica PMO | 0
| B Omara energetskega razvoda in upravljanja R-G | 0
| C Izvedba elektroinštalacij | 0
| D Izvedba upravljanja | 0
| E Dokumentacija | 0
| Skupaj brez DDV: | 0