## List1
PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN INSTALACIJ za črpališče
1. Elektro oprema za krmilno omarico:
| polyester omarica krmilna 1000x700x320, streha, ključavnica tipska, podstavek 900x700x320 (brez vgrajene opreme) kot SCHRACK | kos | 1
- | glavno stikalo 0-1, 40A 3P, montaža na letev | kos | 1
- | II stopenjska 3F prenapetostna zaščita | kpl | 1
- | termostat + 45W grelec | kpl | 1
- | RCD stikalo 40/0,03 | kpl | 1
- | 1F vtičnica za DIN letev | kos | 1
- | instalacijski odklopniki | kpl | 1
3P 16A…..1 kom
1P 6A…....2 kom
1P 16A…..1 kom
Tipsko krmilna inzaščitna enota z naslednjo opremo:
- | kontaktor za motor (ustrezno za posamezno črpališče) | kpl | 2
- | motorska zaščita s pomožnim kontaktom (ustrezno za posamezno črpališče) | kpl | 2
| termična zaščita za črpalki JUNG - samo priklop (vezava v razdelilcu). Zaščito dobavi dobavitelj črpalk | kos | 2
| dobava in montaža plošče tervola in nasutje nehigoskopičnega polnila ter dveh vrečk strupa proti glodalcem - vse skupaj vgrajeno v podstavek poliesterke omare | kpl. | 1
- | ostali material (sponke, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo) | kpl | 1
- | krmilnik | kos | 1
komunikacija: GPRS, RS-485, RS-232, Ethernet
digitalni vhodi/izhodi: 10
relejski izhodi: 4
analogni vhodi: 6
napajanje: 10 - 30VDC
lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu IEC60870-5 in Modbus, web server
- | GSM antena | kos | 1
- | 24V/1,5A napajalnik + polnilec za akumulator (24 urna avtonomija) | kos | 1
- | 12V/7,2Ah akumulator | kos | 1
- | programska oprema | kos | 1
- | izdelava aplikacije v nadzornem programu | kos | 1
- | izdelava in testiranje krmilne omare | ura | 2
- | montaža in spustitev v pogon (delo, potni stroški in zagon) | kos | 1
| STIKALNI BLOK SKUPAJ | kompl. | 1 | 0
2 MERILNA OPREMA
- | hidrostatični zvezni merilnik nivoja WIKA za fekalne vode | kos | 1
(0..2,5m, 10m kabla, 4..20mA)
- | nivojsko plovno stikalo za fekalne vode NIVA MS1 (v funkciji suhe zaščite in rezervnega delovanja na plovce) | kos | 1
| utež za nivojsko plovno stikalo | kos | 1
- | zaščitna plastična cev za sondi 50mm | m | 4
| objemka iz RF materiala z gumi manšeto in vijakom (za pritrditev PVC cevi) | kos | 4
| nosilec iz RF materiala, dolžine 300 mm v vgrajeno uvodnico PG 9 (kot nosilni element za nivojska stikala) | kos | 2
| MERILNA OPREMA SKUPAJ | kompl. | 1 | 0
3 POLOŽITVENI MATERIAL
Kabli so položeni deloma v ceveh in v zemljo, deloma pa v ceveh do motorjev črpalk in merilcev nivoja.
Črpalke in nivojska avtomatika so tovarniško opremljeni s kabli primernih dolžin.
- | Kabel PP00-Y; 5x6mm2 | m | 10
- | RF ali armirane instalacijske cevi raznih premerov(eleplast ali stigmafleks cevi razne) | m | 20
- | RF Valjanec fi 8mm | m | 30
| RF nosilec stenski za žico RF | kos | 24
| RF križna sponka | kos | 12
| ozemljitevena žica P/F od 10 do 16 mm - kot povezovalna žica | m | 8
- | Jekleni pocinkani valjanec FeZn 25x4mm v temeljih in okoli črpališča | m | 30
- | razni stiki | kos | 20
| POLOŽITVENI MATERIAL SKUPAJ: | kompl. | 1 | 0
4.1.4 PRIKLJUČKI
- | Priključek omarice črpališča | kos | 1
na KPMO DES
- | Priklop tipskega krmilno/upravnega modula | kos | 2
- | Priklop nivojske avtomatike | kpl | 1
- | Priklop nivojskih stikal | kos | 2
| PRIKLJUČKI SKUPAJ: | kompl. | 1 | 0
4.1.5 MERITVE IN DOKUMENTACIJA
- | izdelava enopolne sheme | kpl | 1
- | izvedba električnih in potencialnih meritev ter izpis merilnih protokolov | kpl. | 1
- | priprava dokumentacije za tehnični pregled | kpl. | 1
- | izdelava PID dokumentacije | kpl. | 1
| MERITVE IN DOKUMNETACIJA SKUPAJ | kompl. | 1 | 0
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNEM ČRPALIŠČU:
| 1 STIKALNI BLOK |  | 0
| 2 MERILNA OPREMA |  | 0
| 3 POLOŽITVENI MATERIAL |  | 0
| 4 PRIKLJUČKI |  | 0
| 5 MERITVE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ PO POSAMEZNEM ČRPALIŠČU: |  | 0