## List1
| Kanal | K_2_3
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m |  | 416 |  | 0 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos |  | 20.8 | 21 | 0 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov.
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Upoštevati 20%, od celotne količine, ročnih izkopov pri izvedbi HP
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 1,20 m.-ozek izkop
| m3 |  | 674.25 |  | 0 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini |  |  |  | 3 | m
ter nakladanje obstoječega asfalta in odvoz na trajno deponijo do 25km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli ter stroški deponije
| m1 |  | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 25km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli ter stroški deponije
| m3 |  | 252 |  | 0 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Upoštevati vmesno izdelavo zapolnitve z betonom in gradbeno folijo
ter kasnejšo odstranitev vgrajenega materiala-rešitev konsolidacije (glej detajl v teh.poročilu)
| m3 |  | 252 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja asfalta enake kvalitete kot obstoječ,
in povrnitev v prejšnje stanje, vključno z morebitnim ponovnim polaganjem bet.robnikov
(predviden sloj obstoječega asfalta: 3 cm AC 8 surf B50/70 A4, 6cm AC 22 base B50/70 A4)
| m2 |  | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka .
| m2 |  | 1664 |  | 0 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 |  | 499.2 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm), d cca 10 cm,
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
V primeru prisotnosti podtalnice, dovoljena
izvedba posteljice iz granulacije 8-16 mm, upoštevati izvedbo drenažnega izpusta
| m3 |  | 38.88 |  | 0 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasti 30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
| m3 |  | 160.29 |  | 0 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
| m3 |  | 469.5 |  | 0 |  | 0
11 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
| m3 |  | 440.64 |  | 0 |  | 0
12 | Izdelava prebojev pod obstoječim cestiščem-glej in upoštevaj
detajl prečkanja (cca 70m), z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Izčrpavanje vode-
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža gladke kanalizacijske
cevi PVC DN 250 mm -ONORM EN 1401-1 SN 8,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m |  | 416 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava in gladke kanalizacijske
cevi PVC DN 160-ONORM EN 1401-1 SN 8,
vgrajene na peščeno posteljico (hišni priključek HP)
| m |  | 39 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 1000 sistema Romold iz PE SIST EN 13598-1
in globine do 5,0m .Vgradnja po SIST EN 1610
Upoštevati morebitno nadvišanje oz. odrez konusa jaška
| kos |  | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za kabelske vode (telefon, elektro, …)
Cev Mapitel DWP 200. Cev se vgrajuje ma mestih križanj ter ob sporednem
poteku.Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela - glej detajl križanja!
| m (ocenjeno) |  | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža vodotesnega jaška
DN 600 sistema Romold iz PE SIST EN 13598-1
in globine do 3,5m .Vgradnja po SIST EN 1610 + čep DN160 (hišni priključek HP)
| kos |  | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža LTŽ pokrova na zaklep-brez odprtin (400KN) DN 600 + protihrupni vložek
za srednje težki promet, vbetoniran v betonski
prstan C20/25.Stik med bet.prstanom in
konusom jaška zatesniti s trajnoelastičnim kitom (glej detajl). Pokrov kot npr.:
REXEL CDRX60AF
| kos |  | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Izdelava premostitve prečkanja oz.križanja vodovoda
Izvede se lok nad kanalizacijsko cevjo iz PE HD materiala pri DN 90-110
oz. iz NL (Duktil) pri 110-350 DN. Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih s tlačnim
ispiranjem
| m |  | 455 |  | 0 |  | 0
2 | Ponovna postavitev poškodovanih ograj in živih mej ter cipres v prvotno stanje.
Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela
| m |  | 60 |  | 0 |  | 0
3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 |  | 2730 |  | 0 |  | 0
4 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
ter vpis kanala v zbirni kataster GJS pri GURS
| m |  | 455 |  | 0 |  | 0
5 | Snemanje izgrajene kanalizacije s
TV kamero
| m |  | 455 |  | 0 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti kanala SIST EN 1610 in SIST EN 805
| m |  | 455 |  | 0 |  | 0
7 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom |  | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Projektantski nadzor |  | 10 | ur | 0 |  | 0
s svetovanjem
9 | Geomehanski nadzor z meritvami |  | 15 | ur | 0 |  | 0
z meritvami
10 | Izdelava PID dokumentacije |  |  | 1 kos | 0 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: | [5 empty] | 0
VSE MERE, PREVERITI NA MESTU SAMEM !!!
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  |  |  | € | 0
| Zemeljska dela |  |  |  |  | € | 0
| Kanalizacija |  |  |  |  | € | 0
| Zaključna in ostala dela |  |  |  |  | € | 0
| Nepredvidena dela ( 3% vseh del) |  |  |  |  | € | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | € brez DDV |  | 0

## List2
PREDIZMERE kanal:
16
dolžina trase |  | 416 | m | dodamo | 0 | tlačno cev |  | 3
povprečna globina |  | 2 | m |  |  |  |  | 3
jaški fi 60 |  | 8 | kom |  |  |  |  | 7
jaški fi 80 |  | 12 | kom |  |  |  |  | 4
odcep hišni |  | 0 | kom |  |  |  |  | 6
cev fi 160 |  | 39 | m |  |  |  |  | 0
cev fi 250 |  | 416 | m |  |  |  |  | 39
dolžina asfalta |  | 10 | m | enako
dolžina "makedama" |  | 140 | m | enako
preboji |  | 1 | kom
ograje |  | 60 | m
čepi |  | 0 | kom
zaščita korita potoka |  | 0 | kom
križanja s kabli |  | 50 | m
križanje z vodovodom |  | 1 | kom
križanje s plinom |  |  | kom
prečkanje železnice |  |  | kom
prečkanje obs kan |  |  | m
priključ kanal |  | 0 | kos
črpališče |  | 0 | kom
tlačna cev |  | 0 | m
|  |  |  | Podan.izk. | 873.6
| Podan Izkop | 926.25 | m3 | + HP | 926.25 | m3
|  | ^ | [6 empty] | HP
| Izkop | 2496 | m3 | >>>>>> | dolžina | 416 | m | Izkop | 52.65 | m3
[5 empty] | širina ceste | 3 | m
[5 empty] | globina | 2 | m
| Posteljica | 38.88 | m3 | Posteljica | 37.44 | +HP | 1.44 | m3
| Temenski zasip |  | 149.76 | m3
| Zasip |  | 686.4 | m3
| Tampon ceste |  | 252 | m3
| Odvoz odvečnega materiala |  |  | 440.64 | m3
485.61
440.64