## List1
| Kanal | K_5 tlak
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
1.0 | PREDDELA
1 | Zavarovanje gradbišča med samo gradnjo z
vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito
za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati
poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča.
V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu
zagotavljenja varnosti pri gradbenem delu.
Dela naj se opravijo v skladu s pogoji upravljalecev
ceste.
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zakoličba, trasna in višinska
navezava količkov in zavarovanje
| m |  | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov
| kos |  | 10 | 10 | 0 |  | 0
4 | Označba in zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov.
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Sondažni izkopi za ugotovitev in preverjanje
obstoječih komunalnih vodov.
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
2.0 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini
(III.kategorija) z nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo do 3 km.
Izkop gradbenega jarka za potrebe vgradnje cevi
mora biti širine min. 1,20 m.-ozek izkop
| m3 |  | 93 |  | 0 |  | 0
2 | Strojno rezanje obstoječega asfalta v širini |  |  |  | 1.5 | m
ter nakladanje obstoječega asfalta in odvoz na trajno deponijo do 25km,
vključno z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli ter stroški deponije
| m1 |  | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Strojni izkop v debelini cca 60 cm, zgornji ustroj cestišča,
z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 25km, vključno
z vsemi dodatnimi in pomožnimi deli ter stroški deponije
| m3 |  | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Dovoz, zasip in utrjevanje gramoza za zgornji ustroj cestišča
v debelini cca 60 cm, komprimiranje se naj vrši do ustrezne zbitosti
Upoštevati vmesno izdelavo zapolnitve z betonom in gradbeno folijo
ter kasnejšo odstranitev vgrajenega materiala-rešitev konsolidacije (glej detajl v teh.poročilu)
| m3 |  | 180 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava, dovoz in vgradnja asfalta enake kvalitete kot obstoječ,
in povrnitev v prejšnje stanje, vključno z morebitnim ponovnim polaganjem bet.robnikov
(predviden sloj obstoječega asfalta: 3 cm AC 8 surf B50/70 A4, 6cm AC 22 base B50/70 A4)
| m2 |  | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Opaženje z razpiranjem bočnih strani
gradbenega jarka .
| m2 |  | 520 |  | 0 |  | 0
7 | Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna
gradbenega jarka s komprimiranjem do
zbitosti 95 % SPP
| m2 |  | 240 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala
za peščeno posteljico (0-4 mm), d cca 10 cm,
s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP
V primeru prisotnosti podtalnice, dovoljena
izvedba posteljice iz granulacije 8-16 mm, upoštevati izvedbo drenažnega izpusta
| m3 |  | 18.18 |  | 0 |  | 0
9 | Zasip cevi v coni cevovoda v plasti 30 cm
z materialom granulacije 0-16 mm, ter strojno
komprimacijo do zbitosti 95 % SPP z lahkim
komprimacijskim sredstvom.
| m3 |  | 72 |  | 0 |  | 0
10 | Zasip cevi nad cono cevovoda v plasteh
20-30 cm z izkopanim materialom iz začasne
deponije s komprimacijo.
Stopnja zbitosti je večja ali enaka
zbitosti 95 % SPP.
| m3 |  | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala
na kamion in odvoz na trajno deponijo vključno
s stroški deponije.
| m3 |  | 270.18 |  | 0 |  | 0
13 | Izčrpavanje vode-
| pav |  | 1 |  | 0 |  | 0
Vse geomehanske preiskave nosilnosti zemeljskih tal
in zasipa gradbene jame morajo biti vključene v
ponudbeno ceno za izkope in zasipe gradbenih jam.
Preiskave so določene na osnovi predpisov za
izvajanje takšnih zemeljskih del.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
3.0 | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža gladke kanalizacijske
DN 90; PE 100-PN10-SDR17, po SIST ISO 4427
spoji se vršijo z elektrouporovno spojko,
vgrajene na peščeno posteljico.
| m |  | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodotesnega čistilnega jaška za potrebe tlačnega voda,
DN 1000 TIP B iz PP SIST EN 13598-1
do globine 1,8m. Vgradnja po SIST EN 1610, vključno
z nabavo in montažo LTŽ pokrova(npr. REXL CDRX60AF) na zaklep-brez odprtin (400KN)
DN 600 z protihrupnim vložkomk, vbetoniran v betonski prstan C25. Stik med bet. prstanom in
konusom jaška zatesniti s strajnoelastičnim kitom. V notranjost jaška vgraditi na tlačni vod
dvojno vtično objemko PVC, z odcepom s prirobnico npr. HW-8525 ter na odcep namestiti
slepo PVC prirobnico X
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za kabelske vode (telefon, elektro, …)
Cev Mapitel DWP 200. Cev se vgrajuje ma mestih križanj ter ob sporednem
poteku.Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela - glej detajl križanja!
| m (ocenjeno) |  | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava tipskega AB jaška fi 1500 mm, h=3,0m za črpališče, vključno
z dnom ter povozno ploščo. Upoštevati vsa dodatna in pomožna del, notranji 2x premaz
z Hidrotes AN ter izvedbo muld iz C16/20, izkopom in zasipom z izkopanim
materialom s komprimiranjem + dvema LTŽ pokrovoma 130/60 D400KN. Glej detajl črpališča
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža dveh potopnih črpalk, vključno z vso potrebno
armaturo in krmiljenjem. Črpališče naj ustreza karakteristikam kot
so navedena v tehničnem poročilu. Glej detajl črpališča (priloga k tehničnem poročilu)
Višina črpanja 11,50 m, pretok 0,6 L/s
Izvesti tudi dovodni NN kabel NAYY-J 4X70+1,5 mm2 L= 35 m , vključno z postavitvijo
tipske merilne omarice z vso opremo
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Izdelava premostitve prečkanja oz.križanja vodovoda
Izvede se lok nad kanalizacijsko cevjo iz PE HD materiala pri DN 90-110
oz. iz NL (Duktil) pri 110-350 DN. Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela
| kos |  | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Križanje z obstoječo kanalizacijo - izvedba zakoličbe obstoječe kanalizacije, z upoštevanjem
sondiranja, ob poškodbi obs.kanala izvesti sanacijo le tega z PVC cevjo enakega premera.
PVC cev se s tesnili in obbetoniranjem namesti v obstoječo cev, v primeru sporednega
uničenja ali poškodbe obstoječega cevovoda, le tega nadomestiti z novim enakega profila
Upoštevati morebitno prestavitev obstoječih jaškov in kasnejšo vgradnjo le teh nazaj.
Izvajalec si je dolžan ogledati traso obstoječe kanalizacije
| m |  | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Izvedba navezav nove kanalizacije na obstoječe kanalizacije vode
| kos |  | 1 |  | 0 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
Št. | Enota in opis dela |  | količina |  | cena/enoto v € |  | cena skupaj v €
4.0 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje kanala po končanih delih s tlačnim
ispiranjem
| m |  | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Ponovna postavitev poškodovanih ograj in živih mej ter cipres v prvotno stanje.
Upoštevati vsa dodatna in pomožna dela
| m |  | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih
| m2 |  | 1200 |  | 0 |  | 0
4 | Izvedba geodetskega posnetka novega stanja
ter vpis kanala v zbirni kataster GJS pri GURS
| m |  | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanala SIST EN 1610 in SIST EN 805
| m |  | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Preizkus tesnosti jaškov
po EN 1610/poglavje 13.
| kom |  | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Projektantski nadzor |  | 10 | ur | 0 |  | 0
s svetovanjem
8 | Geomehanski nadzor z meritvami |  | 15 | ur | 0 |  | 0
z meritvami
9 | Izdelava PID dokumentacije |  |  | 1 kos | 0 |  | 0
| ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: | [5 empty] | 0
VSE MERE, PREVERITI NA MESTU SAMEM !!!
Rekapitulacija stroškov:
| Preddela |  |  |  |  | € | 0
| Zemeljska dela |  |  |  |  | € | 0
| Kanalizacija |  |  |  |  | € | 0
| Zaključna in ostala dela |  |  |  |  | € | 0
| Nepredvidena dela ( 3% vseh del) |  |  |  |  | € | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | € brez DDV |  | 0

## List2
PREDIZMERE kanal:
dolžina trase |  | 200 | m | dodamo | 0 | tlačno cev
povprečna globina |  | 1.3 | m
črpališče |  | 1 | kom |  |  |  |  | 0
Čistilni j |  | 1 | kom |  |  |  |  | 0
črpalke |  | 1 | kom |  |  |  |  | 0
|  | 0 | m |  |  |  |  | 0
Tlačni vod |  | 200 | m |  |  |  |  | 0
dolžina asfalta |  | 200 | m | enako
dolžina "makedama" |  | 200 | m | enako
preboji |  | 0 | kom
ograje |  | 2 | m
čepi |  | 0 | kom
zaščita korita potoka |  | 0 | kom
križanja s kabli |  | 15 | m
križanje z vodovodom |  | 3 | kom
križanje s plinom |  |  | kom
prečkanje železnice |  |  | kom
prečkanje obs kan |  | 1 | m
priključ kanal |  | 1 | kos
črpališče |  | 0 | kom
tlačna cev |  | 0 | m
|  |  |  | Podan.izk. | 273
| Podan Izkop | 273 | m3 | + HP | 273 | m3
|  | ^ | [6 empty] | HP
| Izkop | 390 | m3 | >>>>>> | dolžina | 200 | m | Izkop | 0 | m3
[5 empty] | širina ceste | 1.5 | m
[5 empty] | globina | 1.3 | m
| Posteljica | 18.18 | m3 | Posteljica | 18 | +HP | 0.18 | m3
| Temenski zasip |  | 72 | m3
| Zasip |  | 183 | m3
| Tampon ceste |  | 180 | m3
| Odvoz odvečnega materiala |  |  | 270.18 | m3
2.82
270.18